## Beräkningar
Bilaga 2 till remissvar |  | Produktionslag, andel av årsenergi: | [5 empty] | Produktionslag, andel av årsenergi: |  |  |  |  | COP per produktionsslag | [5 empty] | Abs = prima |  |  | Abs = spill |  |  |  | Bränsle till absorptionskyla |  |  |  | Primärenergi |  |  |  |  | Energi i PEF
Företag | Årsenergi | Frikyla | Kyl-maskin | Värme-pump | Spill-kyla | Absorp-tionskyla | Summa: | Frikyla | Kyl-maskin | Värme-pump | Spill-kyla | Absorp-tionskyla | Frikyla | Kyl-maskin | Värme-pump | Spill-kyla | Absorp-tionskyla = prima | Absorp-tionskyla = spill | Totalt COP | Summa bränsle | varav till abs | Totalt COP | Summa bränsle | varav till abs | varav el | Indust-riell spill-värme | Avfall | Bio | Fossilt | El | Industriell spillvärme | Avfall | Bio | Fossilt | El | Industriell spillvärme | Avfall | Bio | Fossilt | Totalt
| GWh | % | % | % | % | % | % | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | COP | COP | COP | COP | COP | COP | COP | GWh | GWh | COP | GWh | GWh | GWh pef | % | % | % | % | PEF | PEF | PEF | PEF | PEF | GWh PEF | GWh PEF | GWh PEF | GWh PEF | GWh PEF | PEF
Stockholm Exergi | 380 | 28% | 10% | 37% | 25% |  | 100% | 106.4 | 38 | 140.6 | 95 | 0 | 17 | 4.4 | 4 | 17 | 0.8 | 15 | 6.8304 | 55.6334 | 0 | 6.8304 | 55.6334 | 0 | 55.6334 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 102.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27085
Göteborg energi | 75 | 25% | 30% |  |  | 45% | 100% | 18.75 | 22.5 | 0 | 0 | 33.75 | 17 | 3.2 | 99999 | 17 | 0.74 | 15 | 1.3955 | 53.7423 | 45.6081 | 7.2225 | 10.3842 | 45.6081 | 8.1342 | 100% |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 15.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20064
Tekniska Verken | 70 | 25% | 37% |  |  | 38% | 100% | 17.5 | 25.9 | 0 | 0 | 26.6 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 1.674 | 41.8167 | 33.25 | 6.7698 | 10.34 | 33.25 | 8.5667 |  | 100% |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 15.8483 | 0 | 34.58 | 0 | 0 | 0.7204
Norrenergi | 67 | 34% | 24% | 8% | 34% |  | 100% | 22.78 | 16.08 | 5.36 | 22.78 | 0 | 12.6 | 5 | 2.53 | 16.7 | 0.8 | 15 | 7.8763 | 8.5066 | 0 | 7.8763 | 8.5066 | 0 | 8.5066 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 15.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23488
Kraftringen | 60 |  |  | 100% |  |  | 100% | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 2.5 | 24 | 0 | 2.5 | 24 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74
Vattenfall | 35 | 7% | 15% | 53% |  | 25% | 100% | 2.45 | 5.25 | 18.55 | 0 | 8.75 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 1.7482 | 20.0208 | 10.9375 | 3.6207 | 9.6667 | 10.9375 | 9.0833 | 100% |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 16.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48012
Mälarenergi | 25 | 29% | 37% | 20% |  | 14% | 100% | 7.25 | 9.25 | 5 | 0 | 3.5 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 2.6312 | 9.5012 | 4.375 | 4.6646 | 5.3595 | 4.375 | 5.1262 |  | 100% |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 9.4835 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0.56134
Öresundskraft | 11 |  | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.9 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 4.9 | 2.2449 | 0 | 4.9 | 2.2449 | 0 | 2.2449 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 4.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37755
Umeå energi | 15 |  | 37% |  | 43% | 20% | 100% | 0 | 5.55 | 0 | 6.45 | 3 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 2.6016 | 5.7657 | 3.75 | 6.7698 | 2.2157 | 3.75 | 2.0157 | 100% |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 3.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2486
Eskilstuna energi | 10 | 45% | 55% |  |  |  | 100% | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 5.3435 | 1.8714 | 0 | 5.3435 | 1.8714 | 0 | 1.8714 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 3.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34621
Övik energi | 10 | 100% |  |  |  |  | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 15 | 0.66667 | 0 | 15 | 0.66667 | 0 | 0.66667 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12333
Jönköping energi | 10 | 88% | 3% |  | 9% |  | 100% | 8.8 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 13.6541 | 0.73238 | 0 | 13.6541 | 0.73238 | 0 | 0.73238 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 1.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13549
Borås Energi | 10 | 7% | 68% |  | 25% |  | 100% | 0.7 | 6.8 | 0 | 2.5 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 4.6378 | 2.1562 | 0 | 4.6378 | 2.1562 | 0 | 2.1562 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3989
Halmstad energi | 5 | 16% | 42% |  |  | 42% | 100% | 0.8 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 1.5252 | 3.2783 | 2.625 | 6.3025 | 0.79333 | 2.625 | 0.65333 |  | 100% |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 1.2087 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0.78773
Statkraft Värme | 5 |  | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 3.5 | 1.4286 | 0 | 3.5 | 1.4286 | 0 | 1.4286 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 2.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52857
Sollentuna energi | 5 | 100% |  |  |  |  | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 15 | 0.33333 | 0 | 15 | 0.33333 | 0 | 0.33333 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12333
Falu energi | 5 | 13% | 2% |  | 85% |  | 100% | 0.65 | 0.1 | 0 | 4.25 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 14.0751 | 0.35524 | 0 | 14.0751 | 0.35524 | 0 | 0.35524 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 0.65719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13144
Kalmar energi | 3 |  | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 3.5 | 0.85714 | 0 | 3.5 | 0.85714 | 0 | 0.85714 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 1.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52857
Sundsvall energi | 2 | 100% |  |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 15 | 0.13333 | 0 | 15 | 0.13333 | 0 | 0.13333 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 0.24667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12333
Affärsverken Karlskrona | 2 | 45% | 65% |  |  |  | 110% | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 4.6358 | 0.43143 | 0 | 4.6358 | 0.43143 | 0 | 0.43143 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 0.79814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39907
Gotland energi | 2 | 100% |  |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 15 | 0.13333 | 0 | 15 | 0.13333 | 0 | 0.13333 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 0.24667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12333
Luleå energi | 1 | 55% | 45% |  |  |  | 100% | 0.55 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 6.0519 | 0.16524 | 0 | 6.0519 | 0.16524 | 0 | 0.16524 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 0.30569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30569
Finspångs tekniska verk | 1 |  | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 3.5 | 0.28571 | 0 | 3.5 | 0.28571 | 0 | 0.28571 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 0.52857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52857
Borlänge | 1 |  | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 3.5 | 0.28571 | 0 | 3.5 | 0.28571 | 0 | 0.28571 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 0.52857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52857
Växjö Energi | 1 |  | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 3.5 | 0.28571 | 0 | 3.5 | 0.28571 | 0 | 0.28571 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 0.52857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52857
Telge energi | 1 |  | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 3.5 | 0.28571 | 0 | 3.5 | 0.28571 | 0 | 0.28571 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 0.52857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52857
Södertörns energi | 8 |  | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 3.5 | 2.2857 | 0 | 3.5 | 2.2857 | 0 | 2.2857 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 4.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52857
Ronneby energi | 1 |  | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 3.5 | 0.28571 | 0 | 3.5 | 0.28571 | 0 | 0.28571 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 0.52857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52857
Kalshamns energi | 1 |  | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 2.5 | 15 | 0.8 | 15 | 3.5 | 0.28571 | 0 | 3.5 | 0.28571 | 0 | 0.28571 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 0.52857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52857
Summa: | 822 | [6 empty] | 211.03 | 172.08 | 229.51 | 131.88 | 77.7 | [6 empty] | Summa bränsle: | 237.7742 |  | Summa bränsle: | 142.4086 |  | 137.2286 | [8 empty] | Summa PEF i GWh | 253.8729 | 0 | 41.86 | 0 | 0 | 0.35977 | Utan beräknad nytta i fjv-produktion
[8 empty] | 25.67% | 20.93% | 27.92% | 16.04% | 9.453% | [6 empty] | Snitt COP: | 3.4571 |  | Snitt COP: | 5.7721 |  | 5.99
[8 empty] | Frikyla | Kyl-maskin | Värme-pump | Spill-kyla | Absorp-tionskyla | [7 empty] | COP med all tillförd energi |  |  | COP abs som spill |  | COP bara el
Grundindata från Profu 2013, se rapport från Energimarknadsinspektionen om fjärrkyla, fjärrkyla EI R 2013:18
Grönmarkerade fält är justerade med respektive bolags egna värden på COP mm
Nedan beräkningar är ett exempel på hur mycket el som fjärrkylan skulle kunna spara om den inte var ihopkopplad med värmeaffären, förutsätter att kylaproduktionen byggs mer anpassat för ren kyla:
|  | Produktionslag, andel av årsenergi: | [5 empty] | Produktionslag, andel av årsenergi: |  |  |  |  | COP per produktionsslag | [5 empty] | Abs = prima |  |  | Abs = spill |  |  |  | Bränsle till absorptionskyla |  |  |  | Primärenergi |  |  |  |  | Energi i PEF
Företag | Årsenergi | Frikyla | Kyl-maskin | Värme-pump | Spill-kyla | Absorp-tionskyla | Summa: | Frikyla | Kyl-maskin | Värme-pump | Spill-kyla | Absorp-tionskyla | Frikyla | Kyl-maskin | Värme-pump | Spill-kyla | Absorp-tionskyla = prima | Absorp-tionskyla = spill | Totalt COP | Bränsle | varav till abs | Totalt COP | Bränsle | varav till abs | varav el | Indust-riell spill-värme | Avfall | Bio | Fossilt | El | Industriell spillvärme | Avfall | Bio | Fossilt | El | Industriell spillvärme | Avfall | Bio | Fossilt | Totalt
| GWh | % | % | % | % | % | % | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | COP | COP | COP | COP | COP | COP | COP | GWh | GWh | COP | GWh | GWh | GWh pef | % | % | % | % | PEF | PEF | PEF | PEF | PEF | GWh PEF | GWh PEF | GWh PEF | GWh PEF | GWh PEF | PEF
Alternativproduktion ingen värme | 822 | 26% | 21% | 28% | 16% | 9% | 100% | 213.72 | 172.62 | 230.16 | 131.52 | 73.98 | 17 | 3.8 | 6 | 15 | 0.8 | 15 | 4.1599 | 197.6011 | 92.475 | 7.4688 | 110.0581 | 92.475 | 105.1261 |  | 42% |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 194.4832 | 0 | 40.3931 | 0 | 0 | 0.28574
Alternativproduktion med värme | 822 | 26% | 21% | 28% | 16% | 9% | 100% | 213.72 | 172.62 | 230.16 | 131.52 | 73.98 | 17 | 3.8 | 3.27 | 15 | 0.8 | 15 | 3.5797 | 229.6264 | 92.475 | 5.7853 | 142.0834 | 92.475 | 137.1514 |  | 42% |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 253.7301 | 0 | 40.3931 | 0 | 0 | 0.35781
COP = energiviktade värden från tabell ovan
[14 empty] | COP =6 för värmepump beräknat utifrån ny snitttemp på kondensering på ca 30 gr | [9 empty] | Besparing el: | 23.35%
Spillkyla ger fjärrvärme vilket minskar tillförsel av andra bränslen
Enligt ovan så har vi | 132 | GWh spillkyla
Med COPv på: | 2.8 | vid 70 gr kondensering
och COPk på: | 2.3 | vid 70 gr kondensering
så ger det: | 160.6957 | GWh värme som kan ersätta andra bränslen
Värmepumparna går vintertid ovanför kraftvärmen så i de flesta fall ersätts ren biomassa med PEF= 1,04
lika med: | 167.1235 | PEF
|  | Produktionslag, andel av årsenergi: | [5 empty] | Produktionslag, andel av årsenergi: |  |  |  |  | COP per produktionsslag | [5 empty] | Abs = prima |  |  | Abs = spill |  |  |  | Bränsle till absorptionskyla |  |  |  | Primärenergi |  |  |  |  | Energi i PEF
Företag | Årsenergi | Frikyla | Kyl-maskin | Värme-pump | Spill-kyla | Absorp-tionskyla | Summa: | Frikyla | Kyl-maskin | Värme-pump | Spill-kyla | Absorp-tionskyla | Frikyla | Kyl-maskin | Värme-pump | Spill-kyla | Absorp-tionskyla = prima | Absorp-tionskyla = spill | Totalt COP | Bränsle | varav till abs | Totalt COP | Bränsle | varav till abs | varav el | Indust-riell spill-värme | Avfall | Bio | Fossilt | El | Industriell spillvärme | Avfall | Bio | Fossilt | El | Industriell spillvärme | Avfall | Bio | Fossilt | Totalt
| GWh | % | % | % | % | % | % | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | COP | COP | COP | COP | COP | COP | COP | GWh | GWh | COP | GWh | GWh | GWh pef | % | % | % | % | PEF | PEF | PEF | PEF | PEF | GWh PEF | GWh PEF | GWh PEF | GWh PEF | GWh PEF | PEF
Alternativproduktion med värmenyttan | 822 | 26% | 21% | 28% | 16% | 9% | 100% | 213.72 | 172.62 | 230.16 | 131.52 | 73.98 | 17 | 3.8 | 3.3 | 15 | 0.8 | 15 | 3.5897 | 228.9865 | 92.475 | 5.8115 | 141.4435 | 92.475 | 136.5115 |  | 42% |  |  | 1.85 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 252.5463 | 0 | 40.3931 | -167.1235 | 0 | 0.15306
COP = energiviktade värden från tabell ovan
COP i tabellerna ovan står för årsverkningsgrad. COP = 3 för en kylmaskin betyder att en del el ger 3 delar kyla
Note on V3: Boberg Christer: Lika kolumn T
Note on V42: Boberg Christer: Lika kolumn T
Note on V56: Boberg Christer: Lika kolumn T

## Alternativproduktion
Alternativproduktion utan fjärrvärme. Alternativproduktion som ersätter bränslen ses i fliken Beräkningar, rad 48-58.
Om fjärrvärmeproduktionen inte fanns så skulle fjärrkylaproduktionen inte använda värmepumpar alternativt sälja värmen från värmenpumparna till annan verksamhet
Värmepumpar används för fjärrkylaproduktionen idag under höst, vår och sommar. På vintern används de helt för fjärrvärmeproduktion och då blir kylan
spillvärme. Anledningen till att värmepumpar används för fjärrkylaproduktion är att de redan finns i många verksamheter för fjärrvärmeproduktionens skull, dvs.
investeringen är redan tagen. Däremot så är de dyra att köra då de producerar fjärrvärme med hög temperatur, runt 70 gr. Om inte fjärrvärmeproduktionen fanns
så skulle dessa värmepumpar normalt ersättas med kylmaskiner som kyls med kyltorn eller med sjövatten, då med en temperatur på mellan
15-35 gr under sommarhalvåret och lägre temperatur under vinterhalvåret. Detta medför att verkningsgraden blir mycket högre, dvs. det går åt mycket mindre el för att skapa kylan.
Hur mycket mindre el som går åt beror på när på säsongen det är samt om fjärrvärmeproduktionen vill ha del av värmeenergin eller inte. Elfördelningen kan normalt
sett indelas i tre varianter, vinter då fjärrvärmeproduktionen står för all el, sommar då fjärrkylaproduktionen står för all el samt vår/höst då elkostnaden delas
utifrån producerad fjärrvärme respektive fjärrkyla.
Eftersom statistiken enbart är indelad på produktionsslag och inte på när respektive typ körs samt vilka förutsättningar som finns i respektive stad så
går det inte exakt att beräkna utfallet. I tabellen till höger kan vi se ett teorestiskt utfall för en kylmaskin/värmepump vid olika temperaturer samt säsong.
En värmepump anpassad för fjärrvärmeproduktion har sommartid ett COP på ca 2,3. Byts den ut till en kylmaskin kyld med sjövatten så kan COP teoretiskt gå upp till 8.
Verkligt utfall kan ligga var som helst där i mellan beroende på förutsättningar men besparingspotentialen på el har en faktor på runt 3.
Görs samma övning under höst/vår med en värmepump som producerar både fjärrvärme- och fjärrkyla samtidigt erhålls ett COP på ca 5. Byts den ut till en ren kylmaskin
kyld med tex sjövatten så kan ett COP på ca 10 erhållas dvs. en elbesparing med en faktor på runt 2.
Om denna text läses allena så kan läsaren undra varför värmepumparna inte byggs om omedelbart? Anledningen är att genom samkörning av fjärrkyla- och fjärrvärmeproduktion
kan energi värmeåtervinnas istället för att försvinna ut i naturen. Detta gör att fjärrvärmeproduktionen kan minska på annan bränsletillförsel men det går åt mer el
vilket kan vara både positivt och negativt ur PEF synpunkt beroende på vilket bränsle som ersätts samt nivån på COP.
Förängning: | Kondensering: | Förångning: | Kondensering: |  | Värme | Kyla | COPk | COPv | COPtot | COP spill
gr C | gr C | grK | grK | Carnotfaktor | COP: | COP: | Sommar | Vinter | Höst/vår | Vinter
4 | 15 | 277 | 288 | 0.55 | 14.4 | 13.85 | 13.85 | 14.4 | 28.25 | 17
4 | 17 | 277 | 290 | 0.55 | 12.2692 | 11.7192 | 11.7192 | 12.2692 | 23.9885 | 17
4 | 19 | 277 | 292 | 0.55 | 10.7067 | 10.1567 | 10.1567 | 10.7067 | 20.8633 | 17
4 | 21 | 277 | 294 | 0.55 | 9.5118 | 8.9618 | 8.9618 | 9.5118 | 18.4735 | 17
4 | 23 | 277 | 296 | 0.55 | 8.5684 | 8.0184 | 8.0184 | 8.5684 | 16.5868 | 17
4 | 25 | 277 | 298 | 0.55 | 7.8048 | 7.2548 | 7.2548 | 7.8048 | 15.0595 | 17
4 | 27 | 277 | 300 | 0.55 | 7.1739 | 6.6239 | 6.6239 | 7.1739 | 13.7978 | 17
4 | 29 | 277 | 302 | 0.55 | 6.644 | 6.094 | 6.094 | 6.644 | 12.738 | 17
4 | 31 | 277 | 304 | 0.55 | 6.1926 | 5.6426 | 5.6426 | 6.1926 | 11.8352 | 17
4 | 33 | 277 | 306 | 0.55 | 5.8034 | 5.2534 | 5.2534 | 5.8034 | 11.0569 | 17
4 | 35 | 277 | 308 | 0.55 | 5.4645 | 4.9145 | 4.9145 | 5.4645 | 10.379 | 17
4 | 37 | 277 | 310 | 0.55 | 5.1667 | 4.6167 | 4.6167 | 5.1667 | 9.7833 | 17
4 | 39 | 277 | 312 | 0.55 | 4.9029 | 4.3529 | 4.3529 | 4.9029 | 9.2557 | 17
4 | 41 | 277 | 314 | 0.55 | 4.6676 | 4.1176 | 4.1176 | 4.6676 | 8.7851 | 17
4 | 43 | 277 | 316 | 0.55 | 4.4564 | 3.9064 | 3.9064 | 4.4564 | 8.3628 | 17
4 | 45 | 277 | 318 | 0.55 | 4.2659 | 3.7159 | 3.7159 | 4.2659 | 7.9817 | 17
4 | 47 | 277 | 320 | 0.55 | 4.093 | 3.543 | 3.543 | 4.093 | 7.636 | 17
4 | 49 | 277 | 322 | 0.55 | 3.9356 | 3.3856 | 3.3856 | 3.9356 | 7.3211 | 17
4 | 51 | 277 | 324 | 0.55 | 3.7915 | 3.2415 | 3.2415 | 3.7915 | 7.033 | 17
4 | 53 | 277 | 326 | 0.55 | 3.6592 | 3.1092 | 3.1092 | 3.6592 | 6.7684 | 17
4 | 55 | 277 | 328 | 0.55 | 3.5373 | 2.9873 | 2.9873 | 3.5373 | 6.5245 | 17
4 | 57 | 277 | 330 | 0.55 | 3.4245 | 2.8745 | 2.8745 | 3.4245 | 6.2991 | 17
4 | 59 | 277 | 332 | 0.55 | 3.32 | 2.77 | 2.77 | 3.32 | 6.09 | 17
4 | 61 | 277 | 334 | 0.55 | 3.2228 | 2.6728 | 2.6728 | 3.2228 | 5.8956 | 17
4 | 63 | 277 | 336 | 0.55 | 3.1322 | 2.5822 | 2.5822 | 3.1322 | 5.7144 | 17
4 | 65 | 277 | 338 | 0.55 | 3.0475 | 2.4975 | 2.4975 | 3.0475 | 5.5451 | 17
4 | 67 | 277 | 340 | 0.55 | 2.9683 | 2.4183 | 2.4183 | 2.9683 | 5.3865 | 17
4 | 69 | 277 | 342 | 0.55 | 2.8938 | 2.3438 | 2.3438 | 2.8938 | 5.2377 | 17
4 | 71 | 277 | 344 | 0.55 | 2.8239 | 2.2739 | 2.2739 | 2.8239 | 5.0978 | 17
4 | 73 | 277 | 346 | 0.55 | 2.758 | 2.208 | 2.208 | 2.758 | 4.9659 | 17
4 | 75 | 277 | 348 | 0.55 | 2.6958 | 2.1458 | 2.1458 | 2.6958 | 4.8415 | 17
4 | 77 | 277 | 350 | 0.55 | 2.637 | 2.087 | 2.087 | 2.637 | 4.724 | 17
4 | 79 | 277 | 352 | 0.55 | 2.5813 | 2.0313 | 2.0313 | 2.5813 | 4.6127 | 17