## Anvisning
Riskanalys enligt AFS 2005:2 Bilaga 1 avseende markförlagd fjärrvärmeledning
Inledning
För tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar gäller AFS 2005:2.
Markförlagda fjärrvärmeledningar kan visserligen betraktas som förlagda på ett så särskilt skyddat sätt att det ger betryggande säkerhet, men ledningar i rördimensioner ≥ DN 65 omfattas ändå av AFS 2005:2 krav G. Detta innebär att de grundläggande säkerhetskraven i AFS 2005:2 Bilaga 1 ska uppfyllas. Där förutsätts att en analys av riskerna har gjorts med avseende på hantering och drift av ledningen.
AFS 2005:3 gäller alla trycksatta anordningar som omfattas av AFS 2005:2. Även markförlagda fjärrvärmeledningar PN 16 i system med drifttemperaturer på högst 120 °C ska därför besiktas av ett ackrediterat kontrollorgan vid rördimensioner ≥ DN 250.
Med syftet att förenkla installationsbesiktning av markförlagda fjärrvärmeledningar har Svensk Fjärrvärme därför tagit fram en mall för ovan nämnda riskanalys.
Allmänt om mallen
Mallen är öppen för redigering i de ljusgröna fälten för allmänna data om fjärrvärmeledningen m.m. och i de med kantlinjer omgivna vita fälten för data och uppgifter till riskanalysen. Mallen är i övrigt låst utan lösenord. Om man vill utöka antalet rader någonstans i tabellen för att kunna ta med flera riskkällor, rekommenderas istället att man i första hand utnyttjar de blanka rader som redan finns i mallen inklusive raderna under rubriken 6. Övriga risker.
Mallen för riskanalys är förinställd för utskrift i liggande A4 och med en anpassad skalning på c:a 60 %.
I de ljusgröna fälten finns text inlagd som illustrerande exempel. Generella data har lagts in i riskanalysen, i första hand för att visa mallens funktionalitet och i andra hand för att göra en generell riskanalys för en markförlagd fjärrvärmeledning. Var vänlig ändra utifrån riskkällorna vid aktuella förhållanden och utifrån en egen poängsättning för bedömning av sannolikheter och konsekvenser!
Riskanalysens genomförande
Syftet med riskanalysen är att bedöma och reducera riskerna till en tillräckligt låg nivå med avseende på personskada vid hantering och drift. Riskerna ska vid behov reduceras i första hand genom konstruktiva åtgärder, i andra hand genom skyddsåtgärder och i sista hand med hjälp av instruktioner.
Riskkällor i mallen tas upp i den ordning som riskerna omnämns i AFS 2005:2 Bilaga 1. Sannolikheter och konsekvenser för riskerna bedöms och poängsätts enligt nedanstående tabell. Efter riskreducerande åtgärder bör färgkoden vara grön för samtliga identifierade riskkällor. Sannolikheten och konsekvensen sätts = 1, om ingen risk har konstaterats (för Anmärkning = X).
| Poäng | Sannolikhet | Konsekvens
| 1 | < 1 gång per 100 år | Övergående besvär. Lindriga obehag.
| 2 | 1 gång 51 – 100 år | Enstaka skador. Varaktiga obehag.
| 3 | 1 gång på 11 – 50 år | Enstaka svårt skadade. Svåra obehag.
| 4 | 1 gång på 1 – 10 år | Flera svårt skadade. Invaliditet eller motsvarande.
| 5 | > 1 gång per år | Ett eller flera dödsfall. Tiotals svårt skadade.
Risknivå = Sannolikhet x Konsekvens
| Färgkod | Risknivå | Risknivå med villkor
| Grön | 1 - 4 och 6
| Gul | 5 och 8 - 12 | 10 om Sannolikhet = 5
| Röd | 15 - 25 | 10 om Konsekvens = 5

## Mall
Riskanalys enligt AFS 2005:2 Bilaga 1 avseende markförlagd fjärrvärmeledning
Typ av tryckbärande anordning: |  |  | Tillverkare: |  |  |  |  | Datum: | Anmärkningar:
Markförlagd transportrörledning för fjärrvärmedistribution, |  |  | AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad |  |  |  |  | 2014-03-26 | X | Ingen risk konstaterad
förlagd på ett så särskilt skyddat sätt att betryggande säkerhet uppnås. | [8 empty] | R | Risk konstaterad
[9 empty] | - | Ej relevant
Ingående anordningar m.m.: |  |  | Identifikationsbeteckning: |  |  |  |  | Signatur:
Markförlagd fjärrvärmeledning |  |  | Servisledning Kv. Korpen |  |  |  |  | TWR
Avstängningsventiler i mark
Avstängningsventiler direkt innanför vägg | [8 empty] | Åtgärdstyp:
Andra anordningar: |  |  | Ritningsförteckning: | [5 empty] | 1 | Risknivån eliminerad/reducerad genom konstruktiva åtgärder
|  |  | [Ritning nr 1] | [Ritning nr 2] | [Ritning nr 3] | [Ritning nr 4] |  |  | 2 | Risknivån minskad genom skyddsåtgärd
|  |  | [Ritning nr 5] | [Ritning nr 6] | [Ritning nr 7] | [Ritning nr 8] |  |  | 3 | Risknivån minskad genom instruktion
Riskkälla |  | Avsnitt i AFS 2005:2 Bilaga 1 | Anmärkning | Skadehändelse |  |  | Före åtgärder |  |  | Åtgärdstyp, förslag till åtgärd | Efter åtgärder
Händelse/fel med konsekvens direkt relaterad till det trycksatta mediet | [6 empty] | Sannolikhet Skala 1-5 | Konsekvens Skala 1-5 | Risknivå Skala 1-25 |  | Sannolikhet Skala 1-5 | Konsekvens Skala 1-5 | Risknivå Skala 1-25
1. | Hantering och drift samt inspektionsmöjligheter
1.1 | Stängnings- och öppningsanordningar (manövrering av ventiler) | 2.3 | R | Skållning vid haveri på ventil |  |  | 4 | 3 | 12 | 3 - Rutin för FU av ventiler | 2 | 3 | 6
1.2 | Utsläpp från säkerhetsventiler | 2.3 | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1.3 | Anordningar som hindrar fysiskt tillträde då tryck eller vakuum råder | 2.3 | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1.4 | Yttemperatur (t.ex. oisolerad ventil direkt innanför vägg) | 2.3 | R | Brännskada |  |  | 5 | 2 | 10 | 1 - Ventiler i fastigheter isoleras | 3 | 2 | 6
1.5 | Uppkomst av skador på anordningen vid transport och underhåll | 2.3 | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1.6 | Öppnande av anordning med skaderisk p.g.a. tryck eller temperatur | 2.3 | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1.7 | Nödvändiga inspektionsmöjligheter för säkerställande av anordningen | 2.4 | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1.8 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1.9 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1.10 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2. | Fyllning, tömning och avluftning
2.1 | Luftnings- och tömningsmöjligheter (användning av slang) | 2.5 | R | Skållning |  |  | 5 | 3 | 15 | 1,2 - Slang till säkert utrymme | 3 | 2 | 6
2.2 | Vätskeslag + vakuumkollaps vid tömning med temperaturer ≥ 100 °C | 2.5 | R | Skållning efter kollaps av rörsystem |  |  | 4 | 4 | 16 | 3 - Rutin för tömning < 100 °C | 2 | 3 | 6
2.3 | Avluftning efter gassvetsning | 2.5 | R | CO-förgiftning |  |  | 4 | 5 | 20 | 1, 2 - Slang till fritt utrymme | 4 | 2 | 8
2.4 | Överfyllning eller för högt tryck vid fyllning | 2.9 | R | Skållning efter överbelastning av rör |  |  | 3 | 4 | 12 | 2 - Driftprov av tryckvakter | 1 | 4 | 4
2.5 | Okontrollerad utströmning av fluid under tryck | 2.9 | R | Skållning |  |  | 4 | 3 | 12 | 1,2 - Slang till tömningslåda e.dyl. | 3 | 2 | 6
2.6 | Farlig in- och urkoppling (slang) | 2.9 | R | Skållning |  |  | 4 | 3 | 12 | 2 - Godkänd slang för inkoppling | 3 | 3 | 9
2.7 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2.8 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2.9 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2.10 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Riskkälla |  | Avsnitt i AFS 2005:2 Bilaga 1 | Anmärkning | Skadehändelse |  |  | Före åtgärder |  |  | Åtgärdstyp, förslag till åtgärd | Efter åtgärder
Händelse/fel med konsekvens direkt relaterad till det trycksatta mediet | [6 empty] | Sannolikhet Skala 1-5 | Konsekvens Skala 1-5 | Risknivå Skala 1-25 |  | Sannolikhet Skala 1-5 | Konsekvens Skala 1-5 | Risknivå Skala 1-25
3. | Yttre påverkan
3.1 | Trafiklaster | 2.2 | R | Sprickbildning i rör, utläckande vatten |  |  | 4 | 3 | 12 | 1 - Erforderlig täckning m.m. | 3 | 2 | 6
3.2 | Korrosionsrisk | 2.6 | R | Hål i rörvägg, utläckande vatten |  |  | 3 | 4 | 12 | 1 - Larmsystem för läckage | 3 | 2 | 6
3.3 | Slitagerisk | 2.7 | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3.4 | Stöd och upphängningar | (2.2) | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3.5 | Extern brand | 2.12 | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3.6 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3.7 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3.8 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
4. | Skydd mot överskridande av tillåtna värden
4.1 | Överskridande av högsta tillåtna tryck | 2.10 | R | Skållning efter överbelastning av rör |  |  | 3 | 4 | 12 | 2 - Driftprov av tryckvakter | 1 | 4 | 4
4.2 | Överskridande av högsta tillåtna temperatur | 2.10 | R | Skållning efter överbelastning av rör |  |  | 5 | 2 | 10 | 2 - Driftprov av temperaturvakter | 2 | 2 | 4
4.3 | Frysrisk | 2.10 | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
4.4 | Vakuumrisk | 2.10 | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
4.5 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
4.6 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
4.7 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
4.8 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5. | Rörledningar
5.1 | Överbelastning till följd av oacceptabla rörelser eller för stora krafter | 6 | R | Skållning efter överbelastning av rör |  |  | 3 | 3 | 9 | 1 - Konstruktion enligt norm | 2 | 3 | 6
5.2 | Vätskeslag, tryckslag | 6 | R | Skållning efter kollaps av rörsystem |  |  | 3 | 4 | 12 | 1 - Programmerad ventilstängning | 1 | 4 | 4
5.3 | Utmattning till följd av vibrationer (från trafik i omgivningen) | 6 | R | Skållning efter överbelastning av rör |  |  | 3 | 3 | 9 | 1 - Erforderlig täckning m.m. | 2 | 2 | 4
5.4 | Oavsiktlig tömning vid avtappningsställen | 6 | R | Skållning |  |  | 4 | 3 | 12 | 2 - Ej påmonterade handtag/vred | 2 | 3 | 6
5.5 | Ofullständig dokumentation av markförlagda ledningars läge | 6 | R | Skållning i samband med schaktskada |  |  | 3 | 3 | 9 | 3 - Relationsritningar och avslut | 2 | 3 | 6
5.6 | Krets med stillastående fluid | 6 | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5.7 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5.8 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6. | Övriga risker
6.1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6.2 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6.3 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6.4 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6.5 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6.6 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6.7 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6.8 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1